Договор № ____
Нижний Новгород                                                                                              «___» _______ 2026 года

      _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и                 

      Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора поставить Товар и выполнить Работы по созданию системы резервного электропитания АБК полигона «МАГ-1», ассортимент количество, комплектность, стоимость Товара и виды Работ согласованы сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар и выполненные Работы. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что Товар, является новым, не бывшими в употреблении, не заложен, не арестован, не является предметом исков и претензий со стороны третьих лиц. 

2.  Условия поставки
2.1. Товар поставляется одной партией, в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 

2.2. При поставке Товара Исполнитель передает Заказчику всю необходимую документацию на него (паспорта качества, соответствия, свидетельства, удостоверения, гарантийные талоны, и иную техническую документацию).

2.3.  Невыборка всего количества Товара, согласованного Сторонами в настоящем договоре, не влечет какую-либо ответственность для Заказчика.
2.4. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Исполнителя по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 56, полигон «МАГ-1».

3.  Условия выполнения работ
3.1. Работы выполняются в течение 5 рабочих дней с момента поставки Товара.

3.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

3.3. Работы должны проводиться с соблюдением требований законодательства, технических регламентов, требований техники безопасности сотрудниками Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив о расторжении Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения договора.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар и Работы в соответствии с условиями Договора. 

4.2.2. Обеспечить пропуск транспортного средства Исполнителя к месту выгрузки Товара и выполнения Работ.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 6 Договора.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и выполнить Работы в соответствии с условиями Договора.
4.4.2. В установленный настоящим Договором срок выполнить Работы на территории Заказчика.
4.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.3. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки по электронной почте maggrup-nn@mail.ru.
4.4.4. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать его Заказчику, свободным от каких-либо прав третьих лиц в предусмотренные настоящим Договором сроки.

4.4.5. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику счет на оплату, УПД. и документы, указанные в п.2.2. Договора.

4.4.6. При транспортировке Товара упаковать его способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода.

4.4.7. Использовать при производстве Работ принадлежащие ему инструмент, приспособления и контрольно-измерительные приборы, расходные материалы и пр.

4.4.8. Самостоятельно и за свой счет в день окончания Работ вывезти с объекта Заказчика принадлежащее Исполнителю оборудование, материалы, а также образовавшиеся отходы.

4.4.9. Ознакомиться с правилами, установленными на территории Объекта, в том числе правилами проезда, пропускного режима, пожарной безопасности и т.д., и в обязательном порядке соблюдать их.
4.4.10. Обеспечить безопасное проведение Работ по Договору и принять на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц, в результате действий работников Исполнителя до сдачи результата Работ.
4.4.11. Обеспечить на объекте Заказчика наличие у всех сотрудников (представителей) Исполнителя при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации - документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора. 

4.4.12. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.4.13. Назначить ответственное лицо для оперативного решения вопросов и предоставить список контактных телефонов, в том числе мобильных.

4.4.14. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности, обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты и осуществлять контроль за их использование работниками.

4.4.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5. Приемка Товара и Работ
5.1. Право собственности на Товар и результат Работ переходят к Заказчику с момента подписания УПД уполномоченным должным образом представителем Заказчика, и заверения УПД печатью Заказчика.
Заказчик подписывает УПД после окончания выполнения Работ Исполнителем.
5.2. В случае выявления несоответствия Товара качественным характеристикам, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Исполнителя. Исполнитель, после получения письменного уведомления, в течение 1 (одного) рабочего дня обязан проинформировать Заказчика о направлении своего представителя к нему, который совместно с представителем Заказчика, обязан составить акт об обнаружении несоответствия товара. В случае неполучения письменного уведомления о сроке явки представителя Исполнителя в течение вышеуказанного срока, Заказчик вправе составить акт об обнаружении несоответствия Товара в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с претензией по почте или любым другим способом.

При этом Исполнитель обязан заменить некачественный Товар в течение 1 (одного) календарного дня от даты акта об обнаружении несоответствия товара. Замена некачественного товара производится транспортом Исполнителя за его счет. Некачественный Товар подлежит вывозу транспортом и за счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления.

5.3. При обнаружении скрытых недостатков Товара (недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе испытания, использования или хранения), либо недостатков результата выполненных Работ, Заказчик информирует Исполнителя в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего договора. Исполнитель обязан заменить такой Товар в порядке, определенном пунктом 5.2. настоящего договора либо исправить выявленные недостатки Работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления соответствующего акта. 

6. Цена договор, порядок оплаты 
6.1. Цена Товара и Работ составляет _______________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __% – __________ (________________) рублей ___ копеек. Указанная цена включает в себя стоимость Товара, его поставки, выгрузки на объекте Заказчика, стоимость Работ, стоимость тары и упаковки, а также транспортные и все иные расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

Настоящая цена является фиксированной, увеличению не подлежит.

6.2.  Заказчик на основании выставленного счета осуществляет оплату 100 % стоимости Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания УПД.

6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, указанных в пункте 2.1, сроков выполнения работ, указанных в пункте 3.1 и сроков, указанных в п.5.2., 5.3. настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 процента от суммы непоставленного или некачественного Товара, некачественно выполненных работ за каждый день просрочки. 

7.2. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены, указанной в п. 6.1. Договора.

7.3. Случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п 6.2. настоящего Договора, Исполнитель в праве потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процента от цены договора, но не более 10%.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

7.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении Исполнителем сроков поставки, предусмотренных п. 2.1, 3.1 настоящего Договора, а также в любом ином случае, предупредив Поставщика за пять календарных дней до даты расторжения.
8. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Товара условиям настоящего договора и установленным техническим стандартам, и нормам (ГОСТ, ТУ и т.д.).

8.2. Срок гарантии на Товар, запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении Работ, а также на результат выполненных Работ начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком УПД и соответствует сроку, указанному в Спецификации, а для Товара, гарантийный срок на который не указан – 12 месяцев. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ со дня подписания сторонами акта выполненных Работ в течение 12 месяцев.

8.3. Исполнитель настоящим гарантирует, что на момент поставки Товар является новым, не бывшим в употреблении, находится в его собственности, свободен от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Товар не является предметом спора, не находится в розыске и отсутствует основания для объявления его в розыск, Товар не находится под арестом, не передан в залог, в отношении него уплачены все таможенные пошлины, налоги и не установлено каких-либо ограничений, связанных с его обращением на территории Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

9.3. Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, либо предстоящей реорганизации (ликвидации) Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3-х суток с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации), изменении банковских реквизитов либо изменении реквизитов и адреса.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Для перехода к другому лицу прав кредитора по настоящему договору требуется согласие должника.

9.5. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения условий настоящего Договора, переданные по электронной почте, согласно адресам, указанным в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
- отправленные по электронной почте сообщения переданы в адрес электронной почты Сторон, указанной в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора, что подтверждается электронным сообщением о доставке в указанные адреса, созданным системой Microsoft Outlook (или иной системой электронной связи) Сторон.

- полученное по электронной почте сообщение отправлено с адреса электронной почты Заказчика или Исполнителя, указанного в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора, на адрес электронной почты соответствующей стороны, что подтверждается документом из системы Microsoft Outlook (или иной системы электронной связи) Исполнителя или Заказчика соответственно.

При изменении своих адресов электронных адресов Стороны обязаны уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. В противном случае уведомления, доставленные по старым указанным в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора адресам, считаются надлежаще доставленными.
Уведомления, связанные с настоящим договором, направленные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут быть доказательствами в суде. Стороны обязуются в разумный срок обмениваться подлинными экземплярами уведомлений.
8. Реквизиты сторон

	

                      Исполнитель                              
	Заказчик  

	
	ООО «МАГ Груп»

Адрес места нахождения: 603074, Нижний Новгород,

Сормовское шоссе, 1Д, пом. П16
ИНН/КПП 5258084318/525901001
р/с 40702810742070006195 в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603  

e-mail: maggrup-nn@mail.ru
Тел.: 8(831) 267-14-99
Генеральный директор

__________________ Житников М.С.
м.п.
 


Приложение №1 

к договору №___ от «__»____2026 г.

Спецификация

Нижний Новгород





   

"__" _______2026 г.

	№№
	Наименование товара
	Кол-во ед. 
	Цена за ед. без НДС
	Цена за ед. НДС ___ %
	Сумма, без
НДС
	Сумма, в  т.ч. НДС ____%

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	Гибридный инвертор

Тип оборудования

Гибридный трехфазный инвертор

Номинальная выходная мощность

Тип выходного напряжения

Поддерживаемое напряжение АКБ

Возможность параллельной работы

Наличие функции автоматического переключения нагрузки

КПД

Наличие интерфейсов мониторинга и управления

Степень защиты

Диапазон рабочих температур

Поддержка литиевых аккумуляторных батарей

Наличие защит

Гарантия производителя

Год выпуска оборудования

Сертификация ЕАС

Ширина

Глубина

Высота


	1 шт.
	
	
	
	

	22
	Аккумуляторные батареи

Тип аккумуляторной батареи

Номинальное напряжение

Емкость

Форм-фактор

Высота

Поддержка работы в составе системы резервного электропитания

Наличие встроенной BMS

Возможность параллельного подключения

Количество циклов заряда/разряда

Гарантия производителя

Сертификация ЕАС

Ширина

Глубина

Высота

Терминал вывода

LCD дисплей

Максимальный ток заряда

Масса батареи


	1 шт
	
	
	
	

	33
	Телекоммуникационный шкаф
Тип шкафа

Высота

Ширина

Глубина

Конструктив

Передняя дверь

Задняя дверь

Цвет

Наличие комплекта крепежа

Допустимая нагрузка


	1 шт.
	
	
	
	

	4
	Щит навесной IEK ЩРН 24 модуля или эквивалент 
Степень защиты щита не ниже IP31

Наличие металлической двери с замком
	1 шт.
	
	
	
	

	5
	Контактор модульный  63А, 220/230В, 4НО
	1 шт.
	
	
	
	

	9
	Индикаторы напряжения Красный / желтый / зеленый
	3 шт.
	
	
	
	

	10
	Кабель питания ПВС 5х10 ГОСТ или эквивалент
	50 пог.м.
	
	
	
	

	11
	Кабель питания ПВС 5х6 ГОСТ или эквивалент
	50 пог.м
	
	
	
	

	12
	Силовой провод ПуГВ/ПВ3 50

Материал жил

Соответствие ГОСТ

Металлорукав

Диаметр металлорукава

Наличие протяжки

Наконечники силовые


	50 пог.м
	
	
	
	

	13
	Стоимость работ по  созданию системы резервного электропитания для здания АБК  
	1 работа
	
	
	
	

	Итого


	


1. Срок поставки Товара - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
Срок выполнения Работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара 

Доставка Заказчику осуществляется силами и средствами Исполнителя по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

2. Цена договора составляет _______ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____% – _______ (________________) рублей ___ копеек. Указанная стоимость включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3. Оплата: в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания УПД и выставления счета. 
4. Гарантийный срок на Товар и Работы, не указанный в таблице, составляет 1 год с момента подписания Заказчиком УПД.
Подписи Сторон

	Исполнитель                                                    
	Заказчик

	
	ООО «МАГ Груп»



	
	Генеральный директор 

__________________     Житников М.С.

МП 

  


Приложение № 2
к договору №___ от «__»____2026 г.

Техническое задание на поставку оборудования и выполнение работ по созданию системы резервного электропитания объекта Заказчика

1. Общие положения

1.1 Предмет закупки

Предметом закупки является поставка оборудования, материалов, выполнение монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ, а также ввод в эксплуатацию системы резервного электропитания объекта Заказчика.

Система резервного электропитания должна обеспечивать:

· резервирование электропитания критически важной нагрузки объекта;

· автоматическое переключение нагрузки на резервный источник питания;

· обеспечение непрерывного электропитания подключенных потребителей в течении 4-х часов;

· безопасную и надежную эксплуатацию электротехнического оборудования;

· возможность дальнейшего масштабирования системы.

2. Требования к поставляемому оборудованию

	
	Наименование и технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	ОКПД-2
	Запрет, ограничение, преимущество1

	2.1
	Гибридный инвертор

Тип оборудования

Гибридный трехфазный инвертор

Номинальная выходная мощность

Не менее 20 кВт

Тип выходного напряжения

Трехфазное

Поддерживаемое напряжение АКБ

48 В

Возможность параллельной работы

Наличие

Наличие функции автоматического переключения нагрузки

Наличие

КПД

Не менее 97%

Наличие интерфейсов мониторинга и управления

Наличие

Степень защиты

Не ниже IP20

Диапазон рабочих температур

Не уже от -10°С до +50°С

Поддержка литиевых аккумуляторных батарей

Наличие

Наличие защит

От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перенапряжения

Гарантия производителя

Не менее 5 лет

Год выпуска оборудования

Не ранее 2025 года

Сертификация ЕАС

Наличие

Ширина

Не более 456 мм

Глубина

Не более 269 мм

Высота

Не более 750 мм


	шт
	1
	26.20.40.116
	Ограничение

	2.2.
	Аккумуляторные батареи

Тип аккумуляторной батареи

Литий-железо-фосфатная (LiFePO4)

Номинальное напряжение

51,2 В

Емкость

Не менее 100 Ач

Форм-фактор

Для установки в 19" стойку

Высота

Не более 3U

Поддержка работы в составе системы резервного электропитания

Наличие

Наличие встроенной BMS

Наличие

Возможность параллельного подключения

Наличие

Количество циклов заряда/разряда

Не менее 6000

Гарантия производителя

Не менее 3 лет

Сертификация ЕАС

Наличие

Ширина

Не более 442 мм

Глубина

Не более 480 мм

Высота

Не более 133 мм

Терминал вывода

m8

LCD дисплей

Наличие

Максимальный ток заряда

100А

Масса батареи

42 кг


	шт.
	4
	27.20.23.130
	Преимущество

	2.3


	Телекоммуникационный шкаф
Тип шкафа

Напольный телекоммуникационный

Высота

Не менее 18U

Ширина

Не более 600 мм

Глубина

Не более 600 мм

Конструктив

19"

Передняя дверь

Перфорированная

Задняя дверь

Металлическая

Цвет

Черный

Наличие комплекта крепежа

Наличие

Допустимая нагрузка

Не менее 300 кг


	шт
	1
	31.01.11.160
	Ограничение

	2.4.
	Щитовое оборудование и коммутационные элементы

	2.4.1
	Щит навесной IEK ЩРН 24 модуля или эквивалент 

Степень защиты щита не ниже IP31

Наличие металлической двери с замком
	шт
	1
	27.12.31.000
	Ограничение

	2.4.2
	Контактор модульный  63А, 220/230В, 4НО
	шт
	1
	27.33.13.140
	Преимущество

	2.4.3
	Индикаторы напряжения Красный / желтый / зеленый
	шт
	3
	26.51.45.190
	Ограничение

	2.5
	Кабельно-проводниковая продукция

	2.5.1
	Кабель питания ПВС 5х10 ГОСТ или эквивалент
	пог.м
	50
	27.32.13.190
	Ограничение

	2.5.2
	Кабель питания ПВС 5х6 ГОСТ или эквивалент
	пог.м
	50
	27.32.13.190
	Ограничение

	2.5.3
	Силовой провод ПуГВ/ПВ3 50

Материал жил

Медь

Соответствие ГОСТ

Наличие

Металлорукав

Оцинкованный в ПВХ изоляции

Диаметр металлорукава

Не менее 32 мм

Наличие протяжки

Наличие

Наконечники силовые

Медные луженые


	пог.м
	50
	27.32.13.131
	Ограничение


2.6. Общие требования к поставляемому оборудованию

	№ п/п
	Требование
	Значение

	2.6.3
	Поставка в заводской упаковке
	Наличие

	2.6.4
	Наличие сертификатов соответствия
	Наличие

	2.6.5
	Наличие паспортов и инструкций
	Наличие

	2.6.7
	Совместимость оборудования между собой
	Наличие

	2.6.8
	Возможность эксплуатации в сетях 380/220В
	Наличие

	2.6.9
	Оснащение шкафа оборудованием позволяющим обеспечить защиту электропроводки от перегрузок и коротких замыканий.
	Наличие


3. Техническое задание на выполнение работ

3.1 Общие требования

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по монтажу и вводу в эксплуатацию системы резервного электропитания.

Работы должны выполняться в соответствии с:

· ПУЭ;

· СП 76.13330;

· ГОСТ Р 50571;

· требованиями электробезопасности;

· требованиями пожарной безопасности;

· действующими нормами охраны труда.

Все работы выполняются без ухудшения существующей инфраструктуры объекта.

3.2 Состав выполняемых работ

3.2.1 Подготовительные работы

Подрядчик обязан:

· выполнить обследование объекта;

· определить точки подключения оборудования;

· проверить существующую электрическую инфраструктуру;

· определить допустимые нагрузки на существующие линии;

· проверить состояние существующих кабельных линий;

· выполнить аудит существующего электрощитового оборудования;

· согласовать трассы прокладки кабельных линий;

· обеспечить сохранность существующих инженерных систем.

3.2.2 Монтаж оборудования

Подрядчик обязан выполнить:

· монтаж телекоммуникационного шкафа;

· монтаж инвертора;

· монтаж аккумуляторных батарей;

· монтаж силовых шин;

· монтаж щитового оборудования;

· монтаж автоматических выключателей;

· монтаж контакторов;

· монтаж индикации состояния фаз и напряжения;

· монтаж кабельных трасс;

· монтаж металлорукава;

· монтаж кабельных вводов;

· монтаж наконечников и силовых соединений;

· подключение системы к существующей электрической сети объекта.

3.2.3 Кабельные работы

Подрядчик обязан выполнить:

· прокладку силовых кабелей от источника питания до оборудования системы резервного электропитания;

· прокладку кабелей от инвертора до электрощитового оборудования;

· прокладку кабельных линий в защитном металлорукаве;

· выполнение проходов через стены и перекрытия;

· герметизацию мест прохода кабелей;

· оконцевание кабелей с использованием сертифицированных наконечников;

· опрессовку силовых соединений;

· проверку качества контактных соединений;

· маркировку всех кабельных линий;

· маркировку точек подключения;

· маркировку автоматических выключателей и силовых цепей.

· Выполнить подключение сети питающейся от резервного дизель-генератора

3.2.4 Работы по модернизации электрощитового оборудования

Подрядчик обязан выполнить:

· полную разборку и ревизию существующего электрощитового оборудования;

· аудит всех входящих и исходящих кабельных линий;

· проверку соответствия номиналов автоматических выключателей подключенной нагрузке;

· проверку состояния контактных соединений;

· проверку качества существующих соединений;

· проверку наличия перегрева элементов щита;

· проверку корректности распределения фаз;

· проверку наличия и состояния заземления;

· проверку соответствия существующей схемы требованиям ПУЭ;

· замену изношенных или поврежденных элементов при необходимости;

· перераспределение нагрузки по фазам;

· формирование структурированной схемы подключения;

· выполнение повторной коммутации линий;

· приведение внутреннего монтажа щита в упорядоченное состояние;

· формирование кабельных жгутов;

· маркировку всех линий, автоматов, клемм и соединений;

3.2.5 Пусконаладочные работы

Подрядчик обязан выполнить:

· проверку правильности подключения оборудования;

· проверку фазировки;

· проверку сопротивления изоляции;

· проверку работоспособности защит;

· проверку работы системы резервирования;

· проверку корректности переключения нагрузки;

· тестирование работы под нагрузкой;

· тестирование времени переключения;

· тестирование работы системы при отключении основного питания;

· проверку зарядки аккумуляторных батарей;

· проверку мониторинга и индикации;

· проведение пробного запуска системы;

· проведение 24-часового тестирования системы.

3.3 Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ должна являться полностью работоспособная система резервного электропитания, обеспечивающая:

· бесперебойное питание подключенной нагрузки;

· автоматическое переключение на резервное питание;

· безопасную эксплуатацию;

· соответствие действующим нормативным требованиям;

· наличие маркировки всех элементов системы;

· наличие исполнительной документации.

3.4 Требования к исполнительной документации

Подрядчик обязан предоставить:

· исполнительную схему подключения оборудования;

· схему подключения в электрощите установленного ИБП;

· перечень установленного оборудования;

· перечень автоматических выключателей и их номиналов;

· результаты измерений и испытаний;

· протоколы пусконаладочных работ;

· паспорта оборудования;

· гарантийные документы;

· фотофиксацию выполненных работ.

Документация предоставляется в бумажном и электронном виде.

4. Требования к участнику закупки

4.1 Общие требования

Участник закупки должен обладать:

· необходимыми трудовыми ресурсами;

· материально-технической базой;

· опытом выполнения аналогичных работ;

· квалифицированным персоналом;

· необходимыми разрешительными документами.

4.2 Требования к организации работ

Участник закупки обязан:

· обеспечить соблюдение требований охраны труда; 

· обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности; 

· использовать сертифицированный инструмент и оборудование; 

· использовать поверенные измерительные приборы; 

· обеспечить наличие средств индивидуальной защиты; 

· обеспечить уборку места проведения работ; 

· обеспечить вывоз упаковки и строительного мусора; 

· обеспечить защиту существующего оборудования Заказчика от механических повреждений и загрязнений; 

· обеспечить соблюдение режима допуска на объект Заказчика; 

· обеспечить проведение работ квалифицированным персоналом; 

· обеспечить фотофиксацию этапов выполнения работ; 

· обеспечить наличие аварийного комплекта расходных материалов и соединительных элементов; 

· обеспечить выполнение работ без нарушения функционирования существующей инфраструктуры объекта. 

4.3 Требования к опыту выполнения работ

Участник закупки должен иметь:

· опыт выполнения аналогичных работ по монтажу систем резервного электропитания; 

· опыт выполнения работ с трехфазными системами электроснабжения; 

· опыт сборки и модернизации электрощитового оборудования; 

· опыт выполнения пусконаладочных работ; 

· опыт монтажа и подключения инверторного оборудования; 

· опыт монтажа аккумуляторных систем; 

· опыт выполнения работ на действующих объектах без остановки основной деятельности Заказчика. 

По требованию Заказчика участник должен предоставить:

· копии исполненных договоров; 

· акты выполненных работ; 

· рекомендательные письма (при наличии); 

· сведения о квалификации специалистов; 

· копии удостоверений по электробезопасности; 

· сведения о наличии материально-технической базы. 

4.4 Требования к качеству выполняемых работ

Все работы должны выполняться:

· Работа должна быть завершена в срок 20 календарных дней с момента заключения договора

· в соответствии с требованиями ПУЭ; 

· в соответствии с ГОСТ и СП; 

· с использованием сертифицированных материалов; 

· с соблюдением технологии монтажа; 

· с обеспечением надежности контактных соединений; 

· с обеспечением возможности дальнейшего обслуживания оборудования; 

· с соблюдением требований электробезопасности и пожарной безопасности. 

Не допускается:

· наличие незащищенных токоведущих частей; 

· наличие не маркированных кабельных линий; 

· использование поврежденных материалов; 

· наличие скруток без применения сертифицированных соединительных элементов; 

· прокладка кабелей с нарушением минимальных радиусов изгиба; 

· нарушение цветовой идентификации проводников.

Подписи Сторон

	Исполнитель: 
	
	Заказчик: 
ООО «МАГ Груп»

Генеральный директор

МП _____________ Житников М.С.


PAGE  


