# Техническое задание на поставку оборудования и выполнение работ по созданию системы резервного электропитания объекта Заказчика

# 1. Общие положения

## 1.1 Предмет закупки

Предметом закупки является поставка оборудования, материалов, выполнение монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ, а также ввод в эксплуатацию системы резервного электропитания объекта Заказчика.

Система резервного электропитания должна обеспечивать:

- резервирование электропитания критически важной нагрузки объекта;

- автоматическое переключение нагрузки на резервный источник питания;

- обеспечение непрерывного электропитания подключенных потребителей в течении 4-х часов;

- безопасную и надежную эксплуатацию электротехнического оборудования;

- возможность дальнейшего масштабирования системы.

# 2. Требования к поставляемому оборудованию

|  | Наименование и технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | ОКПД-2 | Запрет, ограничение, преимущество1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.1 | # Гибридный инвертор Тип оборудования; Гибридный трехфазный инвертор. Номинальная выходная мощность; Не менее 20 кВт. Тип выходного напряжения; Трехфазное. Поддерживаемое напряжение АКБ; 48 В. Возможность параллельной работы; Наличие. Наличие функции автоматического переключения нагрузки; Наличие. КПД; Не менее 97%. Наличие интерфейсов мониторинга и управления; Наличие. Степень защиты; Не ниже IP20. Диапазон рабочих температур; Не уже от -10°С до +50°С. Поддержка литиевых аккумуляторных батарей; Наличие. Наличие защит; От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перенапряжения. Гарантия производителя; Не менее 5 лет. Год выпуска оборудования; Не ранее 2025 года. Сертификация ЕАС; Наличие. Ширина; Не более 456 мм. Глубина; Не более 269 мм. Высота; Не более 750 мм. | # шт | # 1 | # 26.20.40.116 | # Ограничение |
| # 2.2 | # Аккумуляторные батареи Тип аккумуляторной батареи; Литий-железо-фосфатная (LiFePO4). Номинальное напряжение; 51,2 В. Емкость; Не менее 100 Ач. Форм-фактор; Для установки в 19" стойку. Высота; Не более 3U. Поддержка работы в составе системы резервного электропитания; Наличие. Наличие встроенной BMS; Наличие. Возможность параллельного подключения; Наличие. Количество циклов заряда/разряда; Не менее 6000. Гарантия производителя; Не менее 3 лет. Сертификация ЕАС; Наличие. Ширина; Не более 442 мм. Глубина; Не более 480 мм. Высота; Не более 133 мм. Терминал вывода; m8. LCD дисплей; Наличие. Максимальный ток заряда; 100А. Масса батареи; 42 кг. | # шт. | # 4 | # 27.20.23.130 | # Преимущество |
| # 2.3 | # Телекоммуникационный шкаф Тип шкафа; Напольный телекоммуникационный. Высота; Не менее 18U. Ширина; Не более 600 мм. Глубина; Не более 600 мм. Конструктив; 19". Передняя дверь; Перфорированная. Задняя дверь; Металлическая. Цвет; Черный. Наличие комплекта крепежа; Наличие. Допустимая нагрузка; Не менее 300 кг. | # шт | # 1 | # 31.01.11.160 | # Ограничение |
| # 2.4 | # Щитовое оборудование и коммутационные элементы |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Щит навесной IEK ЩРН 24 модуля или эквивалент Степень защиты щита не ниже IP31 Наличие металлической двери с замком | # шт | # 1 | # 27.12.31.000 | # Ограничение |
| 2.4.2 | Контактор модульный 63А, 220/230В, 4НО | # шт | # 1 | # 27.33.13.140 | # Преимущество |
| 2.4.3 | Индикаторы напряжения Красный / желтый / зеленый | # шт | # 3 | # 26.51.45.190 | # Ограничение |
| 2.5 | # Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Кабель питания ПВС 5х10 ГОСТ или эквивалент | # пог.м | # 50 | # 27.32.13.190 | # Ограничение |
| 2.5.2 | Кабель питания ПВС 5х6 ГОСТ или эквивалент | # пог.м | # 50 | # 27.32.13.190 | # Ограничение |
| 2.5.3 | Силовой провод ПуГВ/ПВ3 50 Материал жил; Медь. Соответствие ГОСТ; Наличие. Металлорукав; Оцинкованный в ПВХ изоляции. Диаметр металлорукава; Не менее 32 мм. Наличие протяжки; Наличие. Наконечники силовые; Медные луженые. | # пог.м | # 50 | # 27.32.13.131 | # Ограничение |

## 2.6 Общие требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Требование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.6.3 | Поставка в заводской упаковке | Наличие |
| 2.6.4 | Наличие сертификатов соответствия | Наличие |
| 2.6.5 | Наличие паспортов и инструкций | Наличие |
| 2.6.7 | Совместимость оборудования между собой | Наличие |
| 2.6.8 | Возможность эксплуатации в сетях 380/220В | Наличие |
| 2.6.9 | Оснащение шкафа оборудованием позволяющим обеспечить защиту электропроводки от перегрузок и коротких замыканий. | Наличие |

# 3. Техническое задание на выполнение работ

## 3.1 Общие требования

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по монтажу и вводу в эксплуатацию системы резервного электропитания.

Работы должны выполняться в соответствии с:

- ПУЭ;

- СП 76.13330;

- ГОСТ Р 50571;

- требованиями электробезопасности;

- требованиями пожарной безопасности;

- действующими нормами охраны труда.

Все работы выполняются без ухудшения существующей инфраструктуры объекта.

## 3.2 Состав выполняемых работ

### 3.2.1 Подготовительные работы

Подрядчик обязан:

- выполнить обследование объекта;

- определить точки подключения оборудования;

- проверить существующую электрическую инфраструктуру;

- определить допустимые нагрузки на существующие линии;

- проверить состояние существующих кабельных линий;

- выполнить аудит существующего электрощитового оборудования;

- согласовать трассы прокладки кабельных линий;

- обеспечить сохранность существующих инженерных систем.

### 3.2.2 Монтаж оборудования

Подрядчик обязан выполнить:

- монтаж телекоммуникационного шкафа;

- монтаж инвертора;

- монтаж аккумуляторных батарей;

- монтаж силовых шин;

- монтаж щитового оборудования;

- монтаж автоматических выключателей;

- монтаж контакторов;

- монтаж индикации состояния фаз и напряжения;

- монтаж кабельных трасс;

- монтаж металлорукава;

- монтаж кабельных вводов;

- монтаж наконечников и силовых соединений;

- подключение системы к существующей электрической сети объекта.

### 3.2.3 Кабельные работы

Подрядчик обязан выполнить:

- прокладку силовых кабелей от источника питания до оборудования системы резервного электропитания;

- прокладку кабелей от инвертора до электрощитового оборудования;

- прокладку кабельных линий в защитном металлорукаве;

- выполнение проходов через стены и перекрытия;

- герметизацию мест прохода кабелей;

- оконцевание кабелей с использованием сертифицированных наконечников;

- опрессовку силовых соединений;

- проверку качества контактных соединений;

- маркировку всех кабельных линий;

- маркировку точек подключения;

- маркировку автоматических выключателей и силовых цепей.

- Выполнить подключение сети питающейся от резервного дизель-генератора

### 3.2.4 Работы по модернизации электрощитового оборудования

Подрядчик обязан выполнить:

- полную разборку и ревизию существующего электрощитового оборудования;

- аудит всех входящих и исходящих кабельных линий;

- проверку соответствия номиналов автоматических выключателей подключенной нагрузке;

- проверку состояния контактных соединений;

- проверку качества существующих соединений;

- проверку наличия перегрева элементов щита;

- проверку корректности распределения фаз;

- проверку наличия и состояния заземления;

- проверку соответствия существующей схемы требованиям ПУЭ;

- замену изношенных или поврежденных элементов при необходимости;

- перераспределение нагрузки по фазам;

- формирование структурированной схемы подключения;

- выполнение повторной коммутации линий;

- приведение внутреннего монтажа щита в упорядоченное состояние;

- формирование кабельных жгутов;

- маркировку всех линий, автоматов, клемм и соединений;

### 3.2.5 Пусконаладочные работы

Подрядчик обязан выполнить:

- проверку правильности подключения оборудования;

- проверку фазировки;

- проверку сопротивления изоляции;

- проверку работоспособности защит;

- проверку работы системы резервирования;

- проверку корректности переключения нагрузки;

- тестирование работы под нагрузкой;

- тестирование времени переключения;

- тестирование работы системы при отключении основного питания;

- проверку зарядки аккумуляторных батарей;

- проверку мониторинга и индикации;

- проведение пробного запуска системы;

- проведение 24-часового тестирования системы.

## 3.3 Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ должна являться полностью работоспособная система резервного электропитания, обеспечивающая:

- бесперебойное питание подключенной нагрузки;

- автоматическое переключение на резервное питание;

- безопасную эксплуатацию;

- соответствие действующим нормативным требованиям;

- наличие маркировки всех элементов системы;

- наличие исполнительной документации.

## 3.4 Требования к исполнительной документации

Подрядчик обязан предоставить:

- исполнительную схему подключения оборудования;

- схему подключения в электрощите установленного ИБП;

- перечень установленного оборудования;

- перечень автоматических выключателей и их номиналов;

- результаты измерений и испытаний;

- протоколы пусконаладочных работ;

- паспорта оборудования;

- гарантийные документы;

- фотофиксацию выполненных работ.

Документация предоставляется в бумажном и электронном виде.

# 4. Требования к участнику закупки

## 4.1 Общие требования

Участник закупки должен обладать:

- необходимыми трудовыми ресурсами;

- материально-технической базой;

- опытом выполнения аналогичных работ;

- квалифицированным персоналом;

- необходимыми разрешительными документами.

4.2 Требования к организации работ

Участник закупки обязан:

- обеспечить соблюдение требований охраны труда;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности;

- использовать сертифицированный инструмент и оборудование;

- использовать поверенные измерительные приборы;

- обеспечить наличие средств индивидуальной защиты;

- обеспечить уборку места проведения работ;

- обеспечить вывоз упаковки и строительного мусора;

- обеспечить защиту существующего оборудования Заказчика от механических повреждений и загрязнений;

- обеспечить соблюдение режима допуска на объект Заказчика;

- обеспечить проведение работ квалифицированным персоналом;

- обеспечить фотофиксацию этапов выполнения работ;

- обеспечить наличие аварийного комплекта расходных материалов и соединительных элементов;

- обеспечить выполнение работ без нарушения функционирования существующей инфраструктуры объекта.

4.3 Требования к опыту выполнения работ

Участник закупки должен иметь:

- опыт выполнения аналогичных работ по монтажу систем резервного электропитания;

- опыт выполнения работ с трехфазными системами электроснабжения;

- опыт сборки и модернизации электрощитового оборудования;

- опыт выполнения пусконаладочных работ;

- опыт монтажа и подключения инверторного оборудования;

- опыт монтажа аккумуляторных систем;

- опыт выполнения работ на действующих объектах без остановки основной деятельности Заказчика.

По требованию Заказчика участник должен предоставить:

- копии исполненных договоров;

- акты выполненных работ;

- рекомендательные письма (при наличии);

- сведения о квалификации специалистов;

- копии удостоверений по электробезопасности;

- сведения о наличии материально-технической базы.

4.4 Требования к качеству выполняемых работ

Все работы должны выполняться:

- Работа должна быть завершена в срок 5 рабочих дней с момента поставки оборудования.

- в соответствии с требованиями ПУЭ;

- в соответствии с ГОСТ и СП;

- с использованием сертифицированных материалов;

- с соблюдением технологии монтажа;

- с обеспечением надежности контактных соединений;

- с обеспечением возможности дальнейшего обслуживания оборудования;

- с соблюдением требований электробезопасности и пожарной безопасности.

Не допускается:

- наличие незащищенных токоведущих частей;

- наличие не маркированных кабельных линий;

- использование поврежденных материалов;

- наличие скруток без применения сертифицированных соединительных элементов;

- прокладка кабелей с нарушением минимальных радиусов изгиба;

- нарушение цветовой идентификации проводников.