ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50 и двух осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для Современного мусоросортировочного комплекса ООО «МАГ Груп» по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56  

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	Общие данные

	1.
	Основание для выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]Условия, определенные Договором.
Требования технической документации изготовителя.

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Наименование объекта 
	Современный мусоросортировочный комплекс

	4.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ш. Московское, 56




Цель проведения работ: Проведение планового технического обслуживания компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50, а также осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для их бесперебойной работы на территории Заказчика.
Описание требуемых работ: 
1. Выполнить работы по Техническому обслуживанию компрессоров и осушителей Atlas Copco в соответствии с приложением к настоящему техническому заданию №1, перечень необходимых работ. 
2. Работы должны выполняться на площадке заказчика.
3. Одновременное выполнение работ на разных компрессорах не допускается ввиду невысокой зарезервированности компрессорных мощностей. Вывод компрессоров из работы строго по одному.
4. Работы выполнять с применением оригинальных запасных частей и компрессорного масла. 
5. Гарантия на выполненные работы и запасные части – 6 месяцев.
6. Работы по Техническому обслуживанию проводятся Исполнителем поэтапно, согласно графику и объему, согласованного с Заказчиком (Приложение №1, Таблица №1)

 Результат работ

Результатом работ по данному техническому заданию является:
Качественно выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые Заказчиком работы по Техническому обслуживанию компрессоров, работоспособность оборудования.

Особые условия работы
Исполнитель обязуется:
· Выполнять все пункты данного Технического задания.
· Разработать проект производства опасных работ и предоставить на согласование Заказчику. Без согласования Заказчика работа по данному Техническому заданию невозможна.
· При необходимости подготовки Технических заданий оказывать содействие в их разработке.
· Своевременно и самостоятельно оформлять необходимые наряды – допуски для производства работ.
· Разработать детальный график производства работ и согласовать его с заказчиком.
· Иметь в наличии официальные письма о прохождении сотрудниками Исполнителя обучения по устройству, техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (компреcсоры GA 90 FF, GA 90 VSD FF; осушители BD 250+). 
· [bookmark: OLE_LINK1]Собирать и складывать в специально отведенное место отходы от упаковки оборудования, материалов, мусор на месте разгрузки, производства работ, своими силами. В конце каждого рабочего дня место производства работ должно быть очищено. Если во время производства работ какие-либо поверхности, оборудование, трубопроводы и т. д. были загрязнены (пыль, остатки материалов, упаковки и т. д.), Исполнитель обязан полностью устранить эти загрязнения. Если подобные загрязнения влияют на работу технологического и иного оборудования, мешают производственному персоналу, то Заказчик имеет право остановить производство данных работ для устранения Исполнителем замечаний, что не может быть расценено Исполнителем, как причина увеличения сроков выполнения работ по Договору.
· Обеспечить присутствие на площадке лиц, ответственных за производство Работ из числа персонала Исполнителя, в том числе, при сверхурочной работе и работе в выходные/праздничные дни.
· В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц, нести полную ответственность за их действия и обязуется предоставить надлежащим образом заверенные копии необходимых документов на каждого сотрудника, подтверждающие его право находиться на территории Российской Федерации и осуществлять трудовую деятельность. В противном случае данные работники не будут допущены на территорию Заказчика.
· Незамедлительно приостановить по требованию Заказчика работу любого лица или остановить любые работы, если будет выявлено нарушение правил техники безопасности. Исполнитель не имеет права продлевать сроки производства Работ или требовать увеличения цены Договора на том основании, что Работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности и охраны труда, а также требований по обеспечению чистоты и порядка на рабочем месте. Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по ТБ и ОТ и иметь удостоверения о прохождении аттестации государственного образца.
· Удалить по требованию Заказчика с Площадки любого сотрудника Исполнителя, Субподрядчика или поставщиков в том случае, если тот нарушает действующие локальные нормативные акты Заказчика (включая помимо прочих Правила внутреннего трудового распорядка, Требования по обеспечению безопасности и охране труда, Правила производства работ и иные аналогичные нормативные документы), приносит или использует наркотики, или любые опьяняющие напитки на строительной площадке. Любой персонал, удалённый таким образом по просьбе Заказчика, не может быть вновь принят для выполнения Работ без предшествующего письменного согласия Заказчика. Затраты по удалению и замене такого персонала должны быть отнесены исключительно на счёт Исполнителя. Исполнитель ответственен за сохранение соответствующих отношений с персоналом, работающим на Площадке, чтобы гарантировать эффективное выполнение Работ без каких-либо сбоев.
· Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя пропускного и внутри -объектного режима, существующего на территории Заказчика. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику заявки на оформление пропусков для своих работников и заявки на въезд и выезд транспорта (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение Работ.
· Нести полную ответственность за соблюдение своими работниками, субподрядчиками, поставщиками Правил техники безопасности и должен оперативно реагировать на случаи нарушения норм и правил РФ, внутренних требований Заказчика.
· Осуществлять поиск и подбор необходимых подрядчиков, субподрядчиков, консультантов с соответствующими лицензиями, допусками и т.п. Заказчик сохраняет за собой право, в случае отклонений от условий, которые могут существенно повлиять на сроки или стоимость выполнения Работ по данному Техническому заданию накладывать вето на выбор Исполнителем каких-либо Субподрядчиков для выполнения Работ, а также в отношении используемых материалов, оборудования и инструментов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Исполнителю, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субподрядчиком, нарушающим существенные условия настоящего Технического задания и/или договора, без возмещения убытков Исполнителю.
· Обеспечить соответствие требованиям норм и правил РФ всего оборудования, материалов, инструментов, грузоподъёмной автотехники, применяемых для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.). Нарушение данного пункта ведёт к остановке производства работ и удалению с площадки несоответствующей позиции.
· Предоставить оборудование, материалы, инструменты, грузоподъёмная автотехника, применяемые для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.).


Приложение №1

Перечень работ:

Содержание Регламентного Технического обслуживания Оборудования

1) Компрессор Atlas Copco GA90VSD FF(A) API672163

Работы по плану «I» – при наработке 2000 (с интервалом 2000 м/ч) часов или 0.5 года эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Перечень работ:
Проинспектировать показания регулятора Elektronikon ®
Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп. и давления)
Проверить и записать текущие сервисные счетчики
Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора 
Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды
Проверить работу дренажного клапана(ов)
Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом
Проверить степень загрязнения входного воздушного фильтра, в случае допустимого загрязнения произвести его очистку сжатым воздухом
Проверить входной фильтр частотного преобразователя (при наличии)
Проверить уровень масла и в случае необходимости произвести его доливку до требуемого (доливка производится из материалов Заказчика при условии выполнения работы по плану «I»)
Проверить входной вентиляционный короб на предмет загрязнений
Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)
Очистить оребрение и решетку приводного Эл/двигателя от загрязнений
Проверить работоспособность регулятора Elektronikon ® в системе управления ES, при её наличии
Проверить работу обратного клапана
Проверить работу вентилятора охлаждения частотного преобразователя
При необходимости провести SPM измерения вибрации подшипников
Опции, (работы производятся при наличии опций в оборудовании):
Проверить работу встроенной системы(ем) OSD (в случае наличия системы(ем))
Проверить работу встроенного фильтра очистки воздуха DD и/или PD (в случае его наличия)
Используемые материалы: 
1) Нет используемых материалов;

Работы по плану «А» – при наработке 4000 (с интервалом 4000 м/ч) часов или 1 год эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Провести работы по плану I плюс:
Заменить входные воздушные фильтры частотного преобразователя
Сбросить счетчик сервисных часов
Заменить воздушный фильтр
Заменить масляный фильтр(ры)
Замена компрессорного масла
Переборка дренажных клапанов (4000ч)

Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 4000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
2) Масло компрессорное 
3) Вх. фильтры частотного преобразователя
4) Наборы переборки дренажных клапанов (4000ч)


Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 2 года эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Провести работы по плану A плюс:
Замена элемента маслосепаратора
Переборка входного клапана
Переборка клапана минимального давления
Переборка маслоотсечного клапана - обратного клапана
Замена термостатического клапана
Переборка дренажных клапанов (8000ч)
Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 8000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
набор для замены элемента маслосепаратора
набор для переборки кл. минимального давления
набор для переборки разгрузочного клапана
набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана
набор для замены термостатического клапана
2) Вх. фильтры частотного преобразователя
3) Наборы переборки дренажных клапанов (8000ч)


2) Компрессор Atlas Copco GA90(A)7,5-10bar FF API626832

Работы по плану «I» – при наработке 2000 (с интервалом 2000 м/ч) часов или 0.5 года эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Перечень работ:
Проинспектировать показания регулятора Elektronikon ®
Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп. и давления)
Проверить и записать текущие сервисные счетчики
Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора 
Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды
Проверить работу дренажного клапана(ов)
Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом 
Проверить степень загрязнения воздушного фильтра, в случае допустимого загрязнения произвести его очистку сжатым воздухом
Проверить уровень масла и в случае необходимости произвести его доливку до требуемого (доливка производится из материалов Заказчика при условии выполнения работы по плану «I»)
Проверить и записать входной вентиляционный короб на предмет загрязнений
Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)
Очистить оребрение и решетку приводного Эл/двигателя от загрязнений
Проверить работоспособность регулятора Elektronikon ® в системе управления ES, при её наличии
Проверить работу обратного клапана
При необходимости провести SPM измерения вибрации подшипников
Опции, (работы производятся при наличии опций в оборудовании):
Проверить работу встроенной системы(ем) OSD (в случае наличия системы(ем))
Проверить работу встроенного фильтра очистки воздуха DD и/или PD (в случае его наличия)
Используемые материалы: 
1) Нет используемых материалов;

Работы по плану «А» – при наработке 4000 (с интервалом 4000 м/ч) часов или 1 год эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Провести работы по плану I плюс:
Сбросить счетчик сервисных часов
Заменить воздушный фильтр
Заменить масляный фильтр(ры)
Замена компрессорного масла
Переборка дренажных клапанов (4000ч)

Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 4000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
2) Масло компрессорное 
3) Наборы переборки дренажных клапанов (4000ч)


Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 2 года эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Провести работы по плану A плюс:
Замена элемента маслосепаратора
Переборка разгрузочного клапана
Переборка клапана минимального давления
Переборка маслоотсечного клапана - обратного клапана
Замена термостатического клапана
Проверить состояние контактных групп эл. контакторов К21,К22,К23.
Переборка дренажных клапанов (8000ч)
Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 8000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
набор для замены элемента маслосепаратора
набор для переборки кл. минимального давления
набор для переборки разгрузочного клапана
набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана
набор для замены термостатического клапана
2)  Наборы переборки дренажных клапанов (8000ч)


3) Осушитель воздуха Atlas Copco BD250 50Hz APF222661, BD250 APF222662

Работы по плану «I» – при наработке 2000 (с интервалом 2000 м/ч) часов или полгода эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Комплексная диагностика работоспособности осушителя

Работы по плану «A» – при наработке 4000 (с интервалом 4000 м/ч) часов или полгода эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Комплексная диагностика работоспособности осушителя
Замена элементов фильтров типа DDp, UD+
Используемые материалы: 
1. Элемент(ы) фильтра DDp;
1. Элемент(ы) фильтра UD+

Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 1 год эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Комплексная диагностика работоспособности осушителя
Замена элементов фильтров типа DDp, UD+
Замена глушителей компрессора
Замена мини-фильтра измерителя точки росы
Замена мини-фильтра линии управления
Замена дренажных клапанов магистральных фильтров
Используемые материалы: 
1)  Элемент(ы) фильтра DDp;
2)  Элемент(ы) фильтра UD+
3) Глушитель компрессора
4) Мини-фильтр измерителя точки росы
5) Мини-фильтр линии управления;
6) Набор(ы) для переборки дренажного клапана магистральных фильтров

Таблица №1. Годовой план по обслуживанию 

	Модель оборудования
	Серийный №
	2026г.
	2027г.
	 

	
	
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал

	GA90VSD FF
	API672163
	I
	B
	I
	A

	GA90FF 
	API626832
	I
	B
	I
	A

	BD250 +
	APF222661
	I
	B
	I
	A

	BD250 +
	APF222662
	I
	B
	I
	A








